Częstochowa, 13.05.2025 r.

ZP.26.1.9.2025

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu:

**Dostawa i montaż dźwigu w obiekcie Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15 wraz z demontażem istniejącego dźwigu numer ZP.26.1.9.2025**

W związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ramach ww. postępowania Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie**

Prosimy o potwierdzenie czy przy sprowadzaniu dźwigu na parter w przypadku wystąpienia pożaru, zjazd taki ma być realizowany przy użyciu zasilania budynku, czy też dźwig należy wyposażyć z ponadstandardowy system UPS gwarantujący dojazd kabiny na przystanek ewakuacyjny przy własnym zasilaniu.

**Odpowiedź**

Z uwagi na konieczność zabudowy nowego dźwigu w budynku niewyposażonym obecnie w system sygnalizacji pożarowej, konieczne jest zastosowanie UPS, który zapewni zjazd na poziom bezpieczny, w tym wypadku będzie to poziom kondygnacji piwnicznej B1. Dźwig należy tak zaprogramować i wyposażyć w odpowiedni UPS, aby po zaniku /odcięciu zasilania podstawowego nastąpił automatyczny zjazd na wskazany poziom budynku, otwarcie drzwi i blokada dalszej jazdy. Należy przy tym wykluczyć możliwość dalszej jazdy dźwigu zasilanego tylko takim UPS. Docelowo, tj. po wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej i po wprowadzeniu określonych zabezpieczeń techniczno-budowlanych, dźwig będzie sterowany sygnałem z centralki pożarowej.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania do **20.05.2025 godz.08:30.** Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 20.05.2025 r. o godzinie 09:00.**

Termin związania ofertą do dnia 18.06.2025 r.

Kanclerz

Mgr inż. Maria Róg