Częstochowa, 07.04.2025 r.

ZP.26.1.12.2025

**Odpowiedzi nr 2 na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu:**

**Przebudowa Laboratorium Chemii Organicznej (pok. 222) wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Jana Długosza przy Alei Armii Krajowej 13/15 segment B, ZP.26.1.12.2025**

W związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
w ramach w/w postępowania Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:**

Z jakiego materiału jest istniejąca posadzka?

**Odpowiedź na pytanie 1:** Istniejąca posadzka w opracowanych pomieszczeniach to płytki gresowe.

**Pytanie 2:**

Czy należy skuć istniejącą wylewkę podłogową?

**Odpowiedź na pytanie 2:** Istniejąca posadzkę należy rozebrać, wykonać warstwę wyrównawczą i wymienić na nową. Projektowane wykończenie to płytki gresowe.

**Pytanie 3:**

Czy należy wykonać nową wylewkę podłogową?

**Odpowiedź na pytanie 3:** Istniejąca posadzkę należy rozebrać, wykonać warstwę wyrównawczą i wymienić na nową. Projektowane wykończenie to płytki gresowe.

**Pytanie 4:**

Czy parapety wewnętrzne należy wymienić? Jeżeli tak to na jakie?

**Odpowiedź na pytanie 4:** W projekcie nie przewiduję się wymiany parapetów.

**Pytanie 5:**

Jakie prace budowlane należy przewidzieć w korytarzu po zamurowaniu drzwi i przesunięciu drzwi?

**Odpowiedź na pytanie 5:** Zamurowania należy wykonać z pustaków ceramicznych, dalej należy wykonać tynki cementowo-wapienne i pomalować ściany w identyczny kolor ścian korytarzu. Należy pamiętać o zlicowaniu projektowanego wykończenia ścian z istniejącym.

**Pytanie 6:**

Wg dokumentacji należy dostarczyć rolety okienne – 4 szt. Okien jest 5. Czy w zapleczu ma nie być rolety w oknie?

**Odpowiedź na pytanie 6:** Na każde okno (5 szt.) należy zamontować rolety, również na zapleczu. Zamawiający informuje, że przedmiar jest załączony pomocniczo. Należy ująć wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową.

**Pytanie 7:**

Prosimy o podanie specyfikacji switcha 12-portowego.

**Odpowiedź na pytanie 7:** Typ obudowy Do szaf RACK

Architektura sieci Gigabit Ethernet

Całkowita liczba portów 12

Złącza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 12 szt.

Power over Ethernet (PoE) Brak PoE

Obsługiwane standardy

IEEE 802.3 i

IEEE 802.3 u

IEEE 802.3 x

IEEE 802.3 ab

Algorytm przełączania Store-and-forward

Maksymalny pobór mocy 13,3 W

Dodatkowe informacje

Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)

**Pytanie 8:**

Prosimy o wyjaśnienia czy w pomieszczeniu laboratorium wycenić osprzęt i urządzenia w wersji EX? Jeżeli tak prosimy o podanie jaki osprzęt i urządzenia mają być w wersji EX?

**Odpowiedź na pytanie 8:** Ze względu na niewielkie ilości gazów palnych pomieszczenie nie zostało zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem zatem nie jest wymagane aby osprzęt posiadał klasę EX. W projekcie tylko instalacje bezpieczeństwa pożarowego tj. czujki dymu zaprojektowano jako EX.

**Pytanie 9:**

Prosimy o informację czy w istniejącej rozdzielnicy do rozbudowy jest miejsce aby przyłączyć

projektowaną rozdzielnice, oraz czy istniejąca rozdzielnica posiada zapas mocy na przyłączenie projektowanej rozdzielnicy?

**Odpowiedź na pytanie 9:** Projektowaną rozdzielnice RLab2 zgodnie z dokumentacją projektową należy zasilić z rozdzielnicy głównej budynku. Kabel zasilający N2XH-J 5x25mm2 należ poprowadzić w pionie od rozdzielnicy głównej, która znajduje się trzy kondygnacje niżej, prostopadle pod pomieszczeniami laboratorium, w piwnicy.

**Pytanie 10:**

W udostępnionym przedmiarze budowlanym nie ma oczomyjek laboratoryjnych – 3 szt. Czy są w zakresie przetargu i należy je wycenić?

**Odpowiedź na pytanie 10:** W wycenie należy ująć oczomyjki – 3 sztuki. Zamawiający informuje, że przedmiar jest załączony pomocniczo. Należy ująć wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową.

**Pytanie 11:**

W udostępnionym przedmiarze budowlanym brak robót konstrukcyjnych związanych w wykonaniem belek żelbetowych w stropie Akerman. Prosimy dodać ten zakres do przedmiaru.

**Odpowiedź na pytanie 11:** Zamawiający informuje, że przedmiar jest załączony pomocniczo. Należy ująć wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową.

**Pytanie 12:**

W udostępnionym przedmiarze budowlanym brak robót związanych w wykonaniem konstrukcji stalowej pod centralę wentylacyjną. Prosimy dodać ten zakres do przedmiaru

**Odpowiedź na pytanie 12:** Zamawiający informuje, że przedmiar jest załączony pomocniczo. Należy ująć wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową.

**Pytanie 13:**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarach znajduję się 25 szt. wyłączników nadprądowych 1P, natomiast na schemacie jest ich 30 szt.

**Odpowiedź na pytanie 13:** Zgodnie z załączoną dokumentacja projektową należy ująć 30 sztuk wyłączników (zgodnie ze schematem).Zamawiający informuje, że przedmiar jest załączony pomocniczo. Należy ująć wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową.

**Pytanie 14:**

W instalacji SSP w przedmiarze brak pozycji okablowania, prosimy o informację czy ująć
w ofercie?

**Odpowiedź na pytanie 14:** Tak, ująć.Zamawiający informuje, że przedmiar jest załączony pomocniczo. Należy ująć wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową.

 Na pozostałe pytania Zamawiający odpowie w późniejszym terminie. W związku z tym Zamawiający przedłuży termin składania ofert na dzień **16.04.2025 r**. do godziny **08:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie **08:30**.

 Kanclerz

Mgr inż. Maria Róg