KONCEPCJA PROJEKTOWA

Mikroinstalacja biogazu rolniczego w miejscowości Brody

| KATEGORIA OBIEKTÓW II |  |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI Działka o nr ewid.: 594 Jednostka ewidencyjna: 301502_5 Lwówek Obręb: 0001 Brody Gmina: Lwówek; Powiat nowotomyski |  |
| INWESTOR Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 50 60-627 Poznań NIP: 777-00-04-960 |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA Biogas Technology Sp. z o.o. ul. Warszawska 43 61-028 Poznań NIP: 782-29-34-376 |  |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Jędrysiak upr.nr WKP/0175/PWOS/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |

Spis treści

1.	Przedmiot opracowania	3

1.1.	Cel opracowania	3

1.2.	Data wykonania opracowania	3

1.3.	Podstawa prawna wykonania opracowania	3

2.	Opis ogólny przedsięwzięcia	4

3.	Główne elementy technologiczne	6

3.1.	Jednostka wytwórcza kogeneracyjna	6

3.2.	Podgrzewacz biogazu	6

3.3.	Rozdzielnia ciepła	7

3.4.	Instalacje	7

4.	Zagadnienia instalacyjne	8

4.1.	Instalacja biogazu	8

4.2.	Instalacja kondensatu	9

4.3.	Instalacja sieci cieplnej	9

4.4.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	10

4.4.1.	Zaopatrzenie w wodę dla celów p.poż oraz drogi pożarowe	10

4.4.2.	Ocena występowania stref zagrożenia wybuchem	10

5.	Część rysunkowa	12

01: 	Plan zagospodarowania terenu

02: 	Wstępny schemat technologiczny

03:	Dyspozycje rozmieszczenia urządzeń mikroinstalacji biogazu rolniczego

04:	Obudowa: rzuty, przekrój

05: 	Obudowa: elewacje

Załącznik 1: Specyfikacja techniczna g-box 50plus BG

Załącznik 2: Schemat jednostki-box 50plus BG

# Przedmiot opracowania

## Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji technologicznej mikroinstalacji biogazu rolniczego stanowiącej instalację odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności biogazu rolniczego do 200  tys.  m3. Zakres dotyczy instalowania jednostki wytwórczej kogeneracyjnej wraz z doprowadzeniem do niej biogazu z istniejących doświadczalnych komór fermentacyjnych oraz wyprowadzeniem ciepła dla potrzeb technologicznego podtrzymania temperatury procesów fermentacyjnych. Produkcja biogazu nie przekroczy 200 tyś m3/rok a moc elektryczne jednostki nie większa niż 50 kWe.

Opracowanie stanowi wytyczne dla przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w tym dokumentacji projektowej dla zgłoszenia budowlanego.

Inwestycja lokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 594, obręb:  0001  Brody, jednostka ewidencyjna: 301502_5 Lwówek. Powiat nowotomyski.

## Data wykonania opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostało wykonane w maju 2024 roku.

## Podstawa prawna wykonania opracowania

Opracowanie zostało wykonane na podstawie zamówienia Inwestora.

# Opis ogólny przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na zainstalowaniu mikroinstalacji biogazu rolniczego stanowiącej instalację odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności biogazu rolniczego do 200 tys. m3 i mocy elektrycznej jednostki kogeneracyjnej do 50 kWe.

Biogaz rolniczy stanowiący paliwo napędowe projektowanej jednostki wytwórczej produkowany będzie w  procesie fermentacji metanowej w istniejących mikroinstalacjach doświadczalnych wyposażonych w  instalacje dozowania substratów, komory fermentacyjne oraz instalacje pozyskania biogazu i  rozprowadzenia ciepła dla potrzeb utrzymania właściwej temperatury procesów fermentacyjnych. Dla potrzeb zapewnienia wymaganej ilości biogazu wykorzystane zostaną dwie istniejące instalacje doświadczalne.

Biogaz pozyskany z dwóch istniejących instalacji doświadczalnych skierowany zostanie do istniejącego pneumatycznego zbiornika biogazu o ciśnieniu roboczym 50  mbar. Ponieważ druga podłączana do zbiornika instalacja pracowała z ciśnieniem roboczym na poziomie 40 mbar należy zweryfikować ciśnienie robocze w zbiorniku oraz nastawy zaworów bezpieczeństwa, aby utrzymać ciśnienie robocze zbiornika na poziomie wystarczającym dla zasilenia jednostki kogeneracyjnej jednocześnie będące poniżej poziomu ciśnień otwarcia zaworów bezpieczeństwa biogazu obu instalacji produkujących biogaz. Ponieważ wymagane ciśnienie dla mikrokogeneracji mieści się w przedziale 30 – 100 mbar, ciśnienie robocze w zbiorniku powinno zostać ustawione na wartość z przedziału minimum 35 – 50 mbar. Ostateczną wartość należy ustawić w trakcie rozruchu technologicznego instalacji weryfikując ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa.

Biogaz ze zbiornika obecnie doprowadzony jest do dwóch kotłów wodnych zlokalizowanych w istniejącym węźle rozdziału ciepła oraz do pochodni. Zakłada się włączenie projektowanym rurociągiem do rurociągu wyprowadzenia biogazu ze zbiornika i dalej doprowadzenie biogazu do mikro jednostki kogeneracyjnej. Biogaz doprowadzony do zbiornika jest osuszony i oczyszczany na filtrach węglowych istniejących. Dla zapewnienia właściwej wilgotności względnej zakłada się zainstalowanie podgrzewacza biogazu przed jednostką kogeneracyjną. Nie zakłada się instalacji dmuchawy biogazu ponieważ projektowane ciśnienie w zbiorniku powinno zapewnić ciśnienie większe niż minimalne wymagane ciśnienie biogazu przed jednostką kogeneracyjną to jest 30 mbar.

Nowoprojektowane ziemne sieci biogazu należy prowadzić ze spadkiem oraz zapewnić możliwość odprowadzenia kondensatu który może wykraplać się w rurociągach.

Zakłada się realizację pełnego odbioru ciepła z kogeneracji z płaszcza i spalin w  jednym strumieniu. Całość ciepła odbierana będzie w postaci wody gorącej o  parametrze 85/65 °C lub 90/70 °C. Obieg odbioru ciepła z kogeneracji oddzielony będzie od obiegów odbioru ciepła wymiennikiem. Strona pierwotna wymiennika odbiera ciepło z kogeneracji pompą zintegrowaną z jednostką wytwórczą oraz podłączona jest do chłodnicy wentylatorowej zewnętrznej podłączonej do rurociągu powrotnego zgodnie ze schematem technologicznym. Ze względu na zewnętrzną chłodnice obieg należy zalać płynem niezamarzającym. Projektuje się 2  obiegi odbioru ciepła z układami  pompowymi i dostarczenie ciepła rurociągami podziemnymi do istniejących węzłów cieplnych w których ciepło zostanie włączone jako główne źródło potrzeb własnych instalacji produkcji biogazu. Instalacje technologicznego doprowadzenia ciepła do istniejących fermentorów pozostają bez zmian i nie stanowią zakresu niniejszego opracowania. Dodatkowo ciepło generowane przez jednostkę wykorzystane będzie do podgrzewu biogazu. Główna projektowana rozdzielnia ciepła wyposażona będzie w króćce rezerwowe pozwalające podłączyć dodatkowy odbiornik ciepła w przyszłości.

Generowana energia elektryczna zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej, częściowo może być także wykorzystana na potrzeby własne zakładowe.

# Główne elementy technologiczne

## Jednostka wytwórcza kogeneracyjna

Projektuje się jednostkę wytwórczą kogeneracyjną o mocy elektrycznej do 50 kWe wyposażoną w pełny odzysk ciepła z chłodzenia jednostki oraz ze spalin. Poniżej przedstawiono podstawowe dane techniczne jednostki firmy 2G, model g-box 50plus BG mager | asl135-1.

- Moc elektryczna:		50 kW

- Moc cieplna znamionowa 	78 kW ±8%

- Sprawność elektryczna: 	34,8 %

- Zespół kogeneracyjny z silnikiem gazowym zasilany biogazem.

Przepływ objętościowy paliwa:	 28,8 Nm3/h

Jakość paliwa gazowego musi być zgodna ze specyfikacją „TA-004 Gas”

- Warunki eksploatacyjne zgodnie z normą ISO 3046.

- Wyprowadzenie mocy elektrycznej

Generator wraz z szafą wyłącznika generatora oraz układem sterowania. Zaciski generatora w  szafie wyłącznika 400V.

- Obieg grzewczy o parametrach dostępnego ciepła 85/70 °C.

- Kapsuła dźwiękochłonna.

Poziom ciśnienia dźwięku: 	75 dB

Średni poziom ciśnienia akustycznego w warunkach otwartej przestrzeni w odległości 1 m zgodnie z DIN 45635

Szczegółowe parametry są dostępne w karcie katalogowej producenta.

## Podgrzewacz biogazu

Biogaz przed spaleniem w jednostce kogeneracji kierowany będzie na podgrzewacz biogazu. Podgrzewacz stanowi wymiennik płaszczowo/rurowy w którym biogaz podgrzewany jest do temperatury 20-30 st.C w zależności od temperatury biogazu dopływającego do jednostki. Podniesieniu temperatury towarzyszy zmniejszenie wilgotności względnej paliwa co zapobiega ewentualnemu wykraplaniu się kondensatu w dalszej części instalacji.

## Rozdzielnia ciepła

Rozdzielnia ciepła zapewnia przyjęcie źródła ciepła z kogeneracji i jego rozdział na poszczególne obiegi odbiorcze. Rozdzielnie lokalizuje się w obudowie w bliskim sąsiedztwie jednostki wytwórczej kogeneracyjnej. Obudowa rozdzielni powinna być wyposażona w wentylację zapewniającą właściwą temperaturę w  pomieszczeniu.

Podstawowe wyposażenie rozdzielni ciepła:

- wymiennik separacyjny

- po stronie pierwotnej wymiennika

  - podłączenie ciepła z kogeneracji z układem pompowym i chłodnica wentylatorową (zawór 3-drogowy)

  - pomiar ilości ciepła z kogeneracji

- po stronie wtórnej sprzęgła

  - 2 x układy pompowe dla dostarczenia ciepła na potrzeby technologiczne instalacji produkcji biogazu.

  - 1 x układ pompowy dla dostarczenia ciepła do podgrzewacza biogazu

  - króćce rezerwowe umożliwiające podłączenie dodatkowego odbiornika ciepła

- armatura odcinająca, zwrotna, filtry

- króćce dla napełniania i spuszczania wody z instalacji

- naczynie przeponowe wzbiorcze dla strony wtórnej

## Instalacje

W szczególności w zakresie budowy przewiduje się następujące instalacje:

- Instalacja technologiczna biogazu

- Instalacja technologiczna kondensatu

- Instalacja technologiczna cieplna

- Instalacja elektryczna i AKPiA

# Zagadnienia instalacyjne

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem wykonane zostaną rurociągi: biogazu podziemne i  nadziemne, instalacje i sieci cieplne preizolowane oraz instalacje odprowadzenia kondensatu. Poniżej przedstawiono projektowane rozwiązania  materiałowe:

- Instalacja biogazu: ziemna materiał: HDPE100 PN10 SDR17 lub 17,6.

- Napowietrzna instalacja biogazu stal jakości minimum 1.4307 (AISI 304L)

- Instalacja sieci cieplnej: ziemna, preizolowana, materiał: tworzywowe preizolowane rury samokompensujące FLEXALEN 600 lub równoważne Wykonanie Tmax:95st.C i Pmax:8 bar. Stosować rury zapewniające samokompensację wydłużeń przy montażu ziemnym.

- Rurociąg odprowadzenia kondensatu, ziemne HDPE100 PN10 SDR17 lub 17,6.

Roboty budowlane związane ze zgrzewaniem rurociągów PE i układaniem rurociągów sieci preizolowanej z tworzyw sztucznych należy prowadzić w temperaturze powyżej 0 st.C.

## Instalacja biogazu

Projektowane rurociągi gazowe prowadzone w gruncie z PEHD łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe. Sieć ziemną biogazu prowadzić ze spadkiem minimum 1,5% w kierunku odwadniacza.

Sieć gazową układać na podsypce piaskowej minimum 10 cm i obsypce piaskowej o  grubości minimum 20  cm ponad górną krawędzią rury. Wzdłuż trasy rurociągów ziemnych biogazu ułożyć taśmę ostrzegawczą w odległości 0,4 m nad górną krawędzią rury. Dodatkowo w odległości nie większej niż 0,05  m ponad górną krawędzią rurociągu należy ułożyć taśmę lub drut lokalizacyjny.

Projektowana instalacja biogazu wykonana jako nadziemna wykonana zostanie jako instalacja stalowa łączona przez spawanie. Materiał rurociągów i elementów kołnierzowych: stal nierdzewna jakości nie gorszej niż AISI304L. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić kontrolę instalacji dokonując przeglądu mocowania rur, połączeń spawanych i kołnierzowych oraz armatury odcinającej.

Po wizualnym przeglądzie wykonać próbę szczelności instalacji.

Rurociąg nadziemny stalowy i podziemny rurociąg biogazu przed zasypaniem poddać próbie szczelności ciśnieniem 50 kPa (0,5bar). Czas trwania próby minimum 1  godzina od ustabilizowania się ciśnienia. Próbę można wykonać powietrzem.

## Instalacja kondensatu

Ponieważ biogaz zawiera w sobie parę wodną rurociąg biogazu należy prowadzić ze  spadkiem. W  najniższym punkcie rurociągu należy podłączyć od dołu rurociąg odprowadzenia kondensatu. Kondensat należy odprowadzać do studni zbiorczej kondensatu za pośrednictwem zamknięcia wodnego. Wysokość słupa cieczy zamknięcia wodnego minimum 0,6m.

Rurociąg kondensatu prowadzony w gruncie z PEHD łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe. Sieć ziemną kondensatu prowadzić ze spadkiem minimum 1,5% w kierunku studni kondensatu.

Rurociąg układać na podsypce piaskowej minimum 10 cm i obsypce piaskowej o  grubości minimum 20 cm ponad górną krawędzią rury. Wzdłuż trasy rurociągów ziemnych kondensatu ułożyć taśmę ostrzegawczą w odległości 0,4 m nad górną krawędzią rury tak jak dla sieci biogazu.

Rurociąg kondensatu poddać próbie szczelności ciśnieniem 50 kPa (0,5bar). Czas trwania próby minimum 1 godzina od ustabilizowania się ciśnienia. Próbę można wykonać powietrzem.

## Instalacja sieci cieplnej

Projektowane sieci cieplne wpięte zostaną do istniejących węzłów cieplnych w celu zastąpienia ciepła generowanego obecnie w kotłach wodnych zasilanych biogazem.

Specjalna konstrukcja ślizgowa systemu FLEXALEN 600 zapewnia samokompensację rury roboczej 	tak, że nie są wymagane elementy kompensacyjne (kolana, punkty stałe). Przy wejściu do budynku koniec rury musi być umocowany za pomocą rekomendowanych 	przez producenta punktów stałych w celu uniknięcia wzrostu naprężeń w złączach przejściowych.

Rury preizolowane sieci cieplnej układa się w gotowym wykopie i łączy przy pomocy dedykowanych złączy zgodnie z instrukcją producenta. Rurociągi dostępne są w  zwojach co znacznie ułatwia montaż oraz ogranicza ilość połączeń. Rurociągi należy zasypywać piaskiem, minimum 10 cm powyżej górnej ich powierzchni. Materiał wypełniający nie może zawierać domieszek organicznych. Po wypełnieniu przestrzeni miedzy rurociągiem zasilającym i powrotnym oraz miedzy rurociągami, a wykopem, użyty materiał należy zagęścić ręcznie. Na ustabilizowanej podsypce należy wykonać zasypkę właściwą, stabilizując ją ręcznie lub przy użyciu lekkich zagęszczarek. Na ustabilizowanej zasypce należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. Pozostała cześć wykopu należy uzupełnić gruntem rodzimym, zagęszczając go mechanicznie.

Przed zasypaniem rurociągi sieci cieplnej podać próbie szczelności ciśnieniem 6 bar. Czas trwania próby minimum 2 godziny od ustabilizowania się ciśnienia. Próbę można wykonać powietrzem. Jeżeli producent danego typoszeregu rurociągów w instrukcji przedstawi metodę badania szczelności należy postępować zgodnie z instrukcją producenta danego systemu.

Czynnik grzejny w sieciach preizolowanych z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania PN – C - 04607.

## Warunki ochrony przeciwpożarowej

### Zaopatrzenie w wodę dla celów p.poż oraz drogi pożarowe

Nie projektuje się stref pożarowych o gęstości obciążenia ogniowego większej niż 500 MJ/m2. Powierzchnia strefy pożarowej projektowanej mikroinstalacji biogazu rolniczego  nie przekracza 1000 m2. W związku z powyższym wyznaczenie drogi pożarowej nie jest wymagane.

Inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej istniejącej infrastruktury. Parametry techniczne sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w  wodę, pozostają bez zmian. (istniejący hydrant zewnętrzny).

### Ocena występowania stref zagrożenia wybuchem

Za strefę zagrożenia wybuchem rozumie się przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o  stężeniu zawartym pomiędzy dolną a górną granicą wybuchowości.

Przyjęto następującą klasyfikację stref zagrożenia wybuchem:

- strefa 0 - w której mieszanina wybuchowa gazów, par lub mgieł występuje stale lub długotrwale w normalnych warunkach pracy,

- strefa 1 - w której pojawienie mieszaniny wybuchowej gazów, par lub mgieł jest prawdopodobne w warunkach normalnej pracy,

- strefa 2 - w której pojawienie się mieszaniny wybuchowej nie jest prawdopodobne w warunkach normalnej pracy, a jeżeli się pojawi to na krótki okres.

Strefy zagrożenia wybuchem dla biogazowni określono na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i  Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

- Nie projektuje się komór fermentacyjnych. Nie projektuje się dmuchaw ani sprężarek biogazu. Ciśnienie biogazu w projektowanej instalacji nie przekracza 50 mbar.

- Wokół połączeń kołnierzowych gwintowanych i ściskanych rurociągów gazowych, dławic i gniazd zaworów przy ciśnieniach ponad 2 bary – strefa 2 – 0,5 m

(w związku z niskim ciśnieniem biogazu w przedmiotowej instalacji nie wyznacza się).

- Aparatura kontrolno-pomiarowa, filtry w pomieszczeniach – strefa 2 – całe pomieszczenie; filtry w pomieszczeniach wyposażonych w eksplozymetry i  wentylację mechaniczną awaryjną – nie wyznacza się;

(w przedmiotowej instalacji obudowę mikroinstalacji kogeneracji wyposaża się w eksplozymetry i wentylację mechaniczną, strefa zagrożenia wybuchem nie występuje).

- Wyznacza się strefę 2 wewnątrz studni kondensatu z zamknięciem wodnym.

# Część rysunkowa

W ramach opracowania wykonano wstępny plan zagospodarowania terenu, schemat technologiczny z  uwzględnieniem kluczowej armatury oraz rysunek dyspozycji rozmieszczenia urządzeń mikroinstalacji biogazu rolniczego.