Załącznik nr 3 do SWZ

Dotyczy postępowania pn. Dostawa i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w trzech obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

PARAMETRY TECHNICZNE

W poniższych tabelach Zamawiający określił wymagania techniczne, które przedmiot zamówienia musi spełniać.

W przypadku kiedy przedmiot zamówienia spełnia wymaganie Wykonawca wpisuje odpowiedź TAK. Wszędzie tam gdzie jest wymóg podania/opisania dokładnej wartości oferowanego parametru Wykonawca jest zobowiązany podać/opisać. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” Zamawiający przyjmie, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą minimalnej wartości określonej przez Zamawiającego.

W przypadku kiedy przedmiot zamówienia nie spełnia wymagania Wykonawca wpisuje odpowiedź NIE. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej, Zamawiający interpretuje fakt jako niezgodność z warunkami zamówienia.

W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze żadnej odpowiedzi, żadnej informacji, zostawi pustą komórkę tabeli będzie to skutkowało odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

| CENTRALA ALARMOWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa (podać): |  |  |  |
| Model (podać): |  |  |  |
| Producent (podać): |  |  |  |
| Kraj produkcji (podać): |  |  |  |
| Rok produkcji (podać): |  |  |  |
| LP. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy (TAK/NIE, podać/opisać gdy wymagane) |
| 1. | Płyta główna centrali alarmowej – obsługa minimum do 24 stref, obsługa minimum 250 wejść: - obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wstrząsowych, - obsługa konfiguracji EOL, 2EOL i 3EOL, - programowalna wartość rezystorów, parametrycznych, - możliwość wykonywania procedur logicznych na wejściach, - kilkadziesiąt typów reakcji; obsługa minimum 250 wyjść: - minimum 4 wyjścia wysokoprądowe, - minimum 12 wyjść niskoprądowych typu OC, - kilkadziesiąt realizowanych funkcji, - możliwość wykonywania procedur logicznych na wyjściach. | TAK |  |
| 2. | Płyta główna centrali alarmowej – możliwość podłączenia dedykowanego modułu LAN | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Płyta główna centrali alarmowej – możliwość podłączenia dedykowanego modułu GSM, pracujący minimum w systemie LTE. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Płyta główna centrali alarmowej – możliwość podłączenia modułu światłowodowego | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Płyta główna centrali alarmowej – zgodność z wymogami normy EN50131 Grade 3 | TAK |  |
| 6. | Płyta główna centrali alarmowej – możliwość podłączenia dedykowanego modułu bezprzewodowego z zasięgiem działania minimum do 1500m, zgodny z wymogami minimum EN 50131 Grade 2 | TAK, PODAĆ |  |
| 7. | Sterowanie systemem za pomocą: klawiatury, oprogramowania dedykowanego na komputerze oraz mobilnej dedykowanej aplikacji | TAK, PODAĆ |  |
| 8. | Zasilanie awaryjne podtrzyma system sprawny minimum 24h bez braku prądu. | TAK, PODAĆ |  |
| 9. | Sabotaż obudowy | TAK |  |

| CZUJNIKI RUCHU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa (podać): |  |  |  |
| Model (podać): |  |  |  |
| Producent (podać): |  |  |  |
| Kraj produkcji (podać): |  |  |  |
| Rok produkcji (podać): |  |  |  |
| LP. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy (TAK/NIE, podać/opisać gdy wymagane) |
| 1. | Zgodność z wymogami normy EN50131 Grade 2 | TAK |  |
| 2. | Kąt detekcji i zasięg detekcji: 90° / 12m x 12m | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Możliwość wyłączenia diody informującej naruszenie | TAK |  |

| CZUJNIKI DYMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa (podać): |  |  |  |
| Model (podać): |  |  |  |
| Producent (podać): |  |  |  |
| Kraj produkcji (podać): |  |  |  |
| Rok produkcji (podać): |  |  |  |
| LP. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy (TAK/NIE, podać/opisać gdy wymagane) |
| 1. | Czujnik dymu widzialnego zgodny z normą EN 1460 | TAK |  |
| 2. | Detekcja zabrudzenia komory optycznej. | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Detekcja zabrudzenia komory optycznej. | TAK |  |
| 4. | Wbudowany sygnalizator dźwiękowy. | TAK |  |
| 5. | Wskaźnik LED. | TAK |  |

| CZUJNIKI MAGNETYCZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa (podać): |  |  |  |
| Model (podać): |  |  |  |
| Producent (podać): |  |  |  |
| Kraj produkcji (podać): |  |  |  |
| Rok produkcji (podać): |  |  |  |
| LP. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy (TAK/NIE, podać/opisać gdy wymagane) |
| 1. | Zgodność z wymogami normy EN50131 Grade 2 | TAK |  |
| 2. | Wykrywanie otwarcia drzwi/okna (czujnik magnetyczny) | TAK |  |

| CZUJNIKI ZALANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa (podać): |  |  |  |
| Model (podać): |  |  |  |
| Producent (podać): |  |  |  |
| Kraj produkcji (podać): |  |  |  |
| Rok produkcji (podać): |  |  |  |
| LP. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy (TAK/NIE, podać/opisać gdy wymagane) |
| 1. | Zgodność z wymogami normy EN50131 Grade 2 | TAK |  |
| 2. | Wykrywanie wycieku wody | TAK |  |

| MANIPULATOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa (podać): |  |  |  |
| Model (podać): |  |  |  |
| Producent (podać): |  |  |  |
| Kraj produkcji (podać): |  |  |  |
| Rok produkcji (podać): |  |  |  |
| LP. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy (TAK/NIE, podać/opisać gdy wymagane) |
| 1. | Podświetlenie klawiatury i wyświetlacza programowalne (możliwość wyłączenia/włączenia podświetlenia) | TAK |  |
| 2. | Diody LED informujące o stanie systemu (Alarm, uzbrojenie, awaria) | TAK |  |
| 3. | alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury | TAK |  |
| 4. | Możliwość obsługi minimum 24 stref | TAK |  |
| 5. | wbudowany czytnik kart zbliżeniowych | TAK |  |
| 6. | Sabotaż oderwania od ściany lub otwarcia (styk sabotażowy) | TAK |  |

| SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa (podać): |  |  |  |
| Model (podać): |  |  |  |
| Producent (podać): |  |  |  |
| Kraj produkcji (podać): |  |  |  |
| Rok produkcji (podać): |  |  |  |
| LP. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy (TAK/NIE, podać/opisać gdy wymagane) |
| 1. | Poziom natężenia dźwięku minimum 110 dB | TAK |  |
| 2. | Temperatura pracy minimum -35 °C ... 55 °C | TAK |  |
| 3. | sygnalizacja akustyczna i optyczna | TAK |  |
| 4. | Osłona elektroniki metalowa | TAK |  |
| 5. | Sabotaż oderwania od ściany lub otwarcia (styk sabotażowy) | TAK |  |