Brody, 02.05.2025 r.

nr postępowania: **RZB.262.5.2025**

*do wszystkich zainteresowanych Wykonawców*

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) w przedmiocie:**Wykonanie instalacji gazowej oraz cieplnej (CO) łączącej mikrobiogazownie z jednostką kogeneracyjną, wraz z budową pomieszczenia dla kogeneratora na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ złożonym przez Wykonawców Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

**Pytanie 1.**W nawiązaniu do przeprowadzonej w dniu dzisiejszej wizji lokalnej zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie kwestii uzyskania wymaganego ciśnienia w zbiorniku biogazu w przedziale 35-50mbar tj. czy Zamawiający gwarantuje na wyjściu z bioreaktorów po układzie filtracji wymagane minimalne ciśnienie, czy należy zastosować dmuchawę biogazu zapewniającą uzyskanie wskazanego w dokumentacji technicznej ciśnienia.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie możliwości zmiany trasy rurociągów technologicznych celem wyeliminowania przejścia pod jednym z ciągów drogowych wykonanego jako monolit betonowy, oraz możliwość zasilania kontenerów kotłowni bezpośrednio z sieci cieplnej ( tj. bez przejścia z jednego kontenera do drugiego, które jest wskazane w dokumentacji technicznej).

**Odp.**

*Zgodnie z deklaracją wykonawców obydwu mikroinstalacji ciśnienie robocze fermentorów przekracza 50 mbar co umożliwia tłoczenie gazu z fermentorów do zbiornika biogazu bez dodatkowej dmuchawy. Biorąc zatem pod uwagę, że wymagania dla paliwa podawanego na CHP firmy 2G definiują minimalne ciśnienie na poziomie 30 mbar cały układ może działać bez dodatkowych dmuchaw.*

*Potwierdzamy możliwość zmiany trasy rurociągów zgodnie z treścią zapytania oraz* możliwość zasilania kontenerów kotłowni bezpośrednio z sieci cieplnej*.*

Odpowiedzi Zamawiającego należy uwzględnić w składanych ofertach.Powyższe informacje otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SWZ. Powyższa informacja zostaje zamieszczona na Platformie[**https://platformazakupowa.pl/pn/up\_poznan**](https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan) W pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Dyrektor RGD Brody

Robert Fabiański